АДМИНИСТРАЦИЯ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 199  «16» сентября 2014 года

Об утверждении порядка содержания и эксплуатации

источников наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории муниципального образования

Сосновское сельское поселение

В соответствии  с  Федеральным законом от  21  декабря  1994 года   №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом  от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлениями Правительства  Российской Федерации от 12 февраля 1999 года №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»,  от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»,  «Порядком организации службы в подразделениях пожарной охраны»  утверждённым приказом  МЧС  РФ от 5 апреля 2011 г. №167; законом Ленинградской области от 25.12.2006 N 169-оз (ред. от 23.12.2013) "О пожарной безопасности Ленинградской области, постановлением Администрации  муниципального образования Сосновское сельское поселение   от  8 июля  2009 года      №248 «Об обеспечении  пожарной     безопасности  на территории  муниципального  образования  Сосновское сельское поселение,  Уставом муниципального образования Сосновское сельское поселение,  в целях обеспечения исправного состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение,  администрация Сосновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение (приложение).

2.   Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, владельцам (собственникам) систем коммунального водоснабжения и источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, пожарные пирсы):

2.1. Провести профилактическое обслуживание находящихся в собственности источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии настоящим Порядком и подготовить их к эксплуатации до 01.11 2015 года;

2.2. Установить (обновить) указательные таблички в соответствии с установленными законодательством правилами и нориами.

2.3. Немедленно извещать дежурную диспетчерскую службу пожарной  части   № 143 ГКУ «ЛенОблПожСпас» ОГПС Приозерского района о всех случаях аварийного отключения водопроводных сетей и источников наружного противопожарного водоснабжения, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора воды, о плановом отключении источников наружного противопожарного водоснабжения.

2.4. Содержать в исправном состоянии источники наружного противопожарного водоснабжения.

2.5. Систематически производить очистку крышек пожарных водоемов и пожарных гидрантов, а также подъездных путей к ним;

2.6. Обеспечить для пожарных автомобилей беспрепятственный доступ к источникам наружного противопожарного водоснабжения.

3.   Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Гильгенберг И.В.

Глава администрации

МО Сосновское сельское                                                                    А.Н. Соклаков

Согласовано:

Дроботенко Н.Н.

Разослано: дело-2, ОГПС Приозерского района-1, ПЧ-143-1, ООО «ЛенСервисСтрой» - 1, ЗАО «СосновоАгропромтехника»-1

Утвержден постановлением

администрации МО Сосновское сельское поселение

от «____» _________201__ года

№ _______

Порядок

содержания и эксплуатации источников

наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение

## 1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным  законом  от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,Водным кодексом Российской Федерации, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 №167), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения",  ГОСТ 8220-85 "Гидранты пожарные подземные. Технические условия", ГОСТ 12.1.033-81 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения", СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», утвержденные приказом МЧС России от 25.03.2009 №178.

1.2. Настоящий Порядок распространяется в отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов), руководителя организации (индивидуального предпринимателя), в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся источники наружного противопожарного водоснабжения (Далее – руководитель организации).

1.3. Настоящий Порядок носит рекомендательный характер, предназначен для использования при определении взаимоотношений между органами местного самоуправления, организациями имеющих в своем ведении источники наружного противопожарного водоснабжения  и силами государственной противопожарной службы другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации пожарных гидрантов на территории муниципальное образование Сосновское сельское поселение.

## 2. Основные термины и определения

2.1. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:

- противопожарное водоснабжение (далее ППВ) - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- пожаротушение - тушение пожаров, заправка водой пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения, проверка работоспособности источников ППВ;

- источники наружного противопожарного водоснабжения - водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, пожарные краны, водонапорные башни), пожарные водоемы, иные искусственные и природные водные объекты, вода из которых используется для целей пожаротушения;

- пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

- ГПС – государственная противопожарная служба;

2.2.  Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно - профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами государственной противопожарной службы (далее ГПС) или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

-   установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в тёмное время суток для быстрого нахождения источников ППВ;

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи, установку в зимнее время деревянных конусов над колодцами с ПГ, расположенными вне проезжей части улиц, в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление организациями водопроводного хозяйства, иными организациями, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ (далее – Организация) подразделений ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ;

- своевременное уведомление Организацией, подразделений ГПС, в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы;

- обеспечение технического обслуживания, ремонта, утепления источников ППВ в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и положениями технической документации;

- своевременно уведомлять подразделения ГПС об  устройстве новых источников ППВ, совместно с представителями ГПС проводить допуск новых источников ППВ в эксплуатацию.

2.3.. Размещение источников ППВ на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение  в том числе в организациях, их количество, ёмкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сводом правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утверждённых приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178.

2.4.  Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Метода испытания», утвержденным постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст. Установка указателей источников ППВ возлагается на Организацию.

Типоразмер знаков, устанавливаемых на территории муниципального образования  обозначения источников ППВ, принять 300x300 мм, расстояние от нижнего края знака до уровня земли принять 2 м. В местах, где нет возможности установить указатель непосредственно у люка ПГ (проезжая часть, тротуар и т. п.), разместить знаки на стенах зданий, с указанием точного расстояния от знака до центра люка колодца с ПГ, нижний край расположить на высоте 2 м от уровня земли.

2.5. Подразделения ГПС, осуществляющие тушение пожаров, имеют право на беспрепятственный проезд на территорию предприятий, организаций и учреждений (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров, учебных тренировок (по ранее согласованным графикам) контроля состояния источников ППВ.

## 3. Содержание источников противопожарного водоснабжения

3.1. Руководитель Организации:

- осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

- обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;

- обеспечивает пломбирование проверенных  и допущенных в эксплуатацию источников ППВ;

- обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

-  обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам;

- своевременное информирование подразделений ГПС  о проведении ремонтных, связанных с отключением источников ППВ от водоснабжения;

Запрещается:

- использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники;

-  использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения;

- стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. При выявлении фактов стоянки транспорта возле пожарных гидрантов, который затрудняет подъезд и установку пожарной техники, принять все необходимые меры по освобождению проездов.

3.2. Вопросы взаимодействия между Организацией и подразделениями ГПС, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

3.3. Подразделения  ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с заключенными соглашениями:

- контролируют исправность источников ППВ и своевременное устранение Организацией, недостатков выявленных при проверках источников ППВ;

- по окончанию пожаротушения, в течении суток уведомляют  Организацию о количестве израсходованной воды отобранной из источников ППВ при пожаротушении, выявленных неисправных источников ППВ и поврежденных при пожаре источниках ППВ. Совместно с представителем Организации проверяют исправность источника ППВ, которые были использованы  в целях пожаротушения. Убедившись в исправности и целостности ППВ оформляют акт допуска источника ППВ в эксплуатацию (приложение) и пломбируют ППВ.

3.5. Пожарные гидранты, пожарные водоёмы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

## 4. Испытание  и проверка источников ППВ

4.1. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды на цели пожаротушения с последующим сравнением фактического и нормативного расходов. Испытание источников ППВ проводится во время приемки их в эксплуатацию и не реже двух раз в год (весна, осень). Испытания должны проводиться в часы максимального потребления воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

4.2. Представители Организации совместно  с представителями ГПС, на основании согласованного графика не реже 2-х раз в год (весной и осенью), осуществляют проведение плановых проверок источников ППВ на предмет их исправности для использования в целях пожаротушения.

4.3. При устройстве нового источника ППВ, по окончанию ремонта источника ППВ,  при замене источника ППВ обязательно проводится внеплановая проверка технического состояния и осуществляется допуск источника ППВ в эксплуатацию.

4.4. Внеплановые проверки источников ППВ проводятся  не позднее  48 часов после получения  подразделениями ГПС уведомления от Организации и  в течении суток после применения источников ППВ для пожаротушения.

4.5.  По проверки представители ГПС допускают или не допускают источник ППВ в эксплуатацию, с оформлением акта. Принятые в эксплуатацию   источники ППВ пломбируется представителями Организации.

4.6. Проверки источников ППВ производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

4.7. При проверке пожарных гидрантов

4.7.1. Проверяется:

- чистота крышки колодца, а также наличие крышки гидранта
и ее утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур;

-   наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток;

-   возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

-   герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-   герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

-   наличие пломбы;

-   работа сливного устройства.

-  работоспособность путём пуска воды.

4.7.2. Условия для проверки гидрантов:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовой температуре наружного воздуха.

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды.

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

4.7.3. По окончанию проверки гидранты пломбируются.

4.8. При проверке пожарных водоёмов (резервуаров) устанавливается:

- наличие на видном месте указателя водоёма в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утверждены постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст);

-   возможность беспрепятственного подъезда к водоёму;

-   наполненность водоёма водой и возможность его пополнения;

-   наличие площадки перед водоёмом для забора воды;

-   герметичность задвижек (при их наличии);

-  наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоёмов) и приспособлений по незамерзанию (для резервуаров);

-  утеплённость горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- наличие колесных упоров.

4.9. При проверке пожарных пирсов устанавливается:

-   состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличия приямка для забора воды;

-   наличие на видном месте указателя пирса;

-   возможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

-   наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

-   наличие колесных упоров

4.10.  При проверке источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них пожарными автоцистернами в любое время года.

## 5. Устройство новых, ремонт и замена источников ППВ

5.1. Устройство новых, замена и ремонт осуществляются на основании требований нормативных документов.

5.2. По окончанию работ по устройству, ремонту или замене источника ППВ, Организация не позднее чем за 24 часа обязана уведомить подразделения ГПС о готовности к проведению проверки  источников ППВ.

5.3. Испытание и проверка новых, замененных, отремонтированных   источников ППВ,  проводится в соответствии с требованиями п. 4 настоящего Порядка.

5.4. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и допускаются в эксплуатацию согласно п. Порядка

5.5. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети города и объектов в исключительных случаях допускается при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток. Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделений ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров.

5.6. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть проведен в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта Организация принимают меры по обеспечению дополнительного водоснабжения для целей пожаротушения, о чем должны быть проинформированы подразделения ГПС.

## 6. Учет источников ППВ

6.1. В Организации должен быть организован учет источников ППВ. На каждый источник ППВ заводится учетная карточка.  В учетной карточке указывается их номер, адрес, географические координаты, дата установки, технические характеристики, все виды произведенных работ по их обслуживанию, даты проверки. К карточке прилагаются акты  проверок.

6.2. Не реже одного раза в пять лет Организация проводят инвентаризацию источников ППВ, с оформлением инвентаризационной ведомости. Результаты инвентаризации оформляются документально. Копии документов представляются в органы местного самоуправления и подразделения ГПС.

Приложение

к Порядку содержания и эксплуатации

источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории МО Сосновское сельское поселение

АКТ

проверки и допуска в эксплуатацию источника противопожарного водоснабжения

(пожарного гидранта, водонапорной башни, противопожарного водоема, пожарного крана, пожарного пирса …)

«___ »___________ 20_ г.

Наименование организации___________________________________________________

Наименование ист. ППВ______________________________________________________

адрес______________________________________________________________________

Учетный номер____________________________________________________________

Результаты наружного осмотра__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Расход воды на период испытания составил_________________________ л/с

Расход воды на пожаротушение по требованиям норм________________ л/с

Заключение_____________________________________________________

(технически исправен, неисправен)

Источник ППВ к эксплуатации__________________________________

(допущен, недопущен)

Отметка о пломбировании______________________________________

(опломб, неопломб)

Подписи сторон:

представитель ГПС___________________________________________________________

(наименование организации)

__________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, подпись)

представитель Организации ___________________________________________________

(наименование организации)

__________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, подпись)